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	产品特点

	
	◆宽输入电压范围：2:1

	
	◆效率高达94%	

	
	◆低空载功耗

	
	◆工作温度范围：-40℃ to +100℃

	
	◆高绝缘电压：输入-输出4000VDC，输入-外壳2100VDC

	
	◆输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护

	
	◆可均流并机输出

	
	◆标准全砖

	CE认证
	

	GCMDF1200-280S12为一款高性能全砖模块电源，额定输入电压280VDC,输出12V/1200W，无最小负载要求，宽电压输入200-400VDC,稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作温度高达100℃，具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。

	选型表

	产品型号
	输入范围
（VDC）
	输出功率
（W）
	输出电压
（VDC）
	输出电流
（A）
	纹波&噪声
（mV）
	效率(%)
Min/Typ.
	备注

	GCMDF1200-280S12
	200-400
	1200
	12
	100
	200
	92/94
	

	

	输入特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	最大输入电流
	200Vdc输入电压，满载输出
	--
	
	7
	A

	启动电压
	
	--
	
	200
	VDC

	输入欠压保护
	半载测试
	--
	
	190
	

	远端遥控(ON/OFF)
	ON/OFF+与ON/OFF-上加1.2V以下电压或悬空，电源开机；ON/OFF+与ON/OFF-上加3.5-12V间电压，电源关机。



	输出特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	默认输出电压
	
	11.8
	12.0
	12.2
	V

	输出电压精度
	标称输入电压，从0%-100%的负载
	--
	±0.5
	±1
	%

	线性调节率
	满载，输入电压从低电压到高电压
	--
	±0.1
	±0.2
	

	负载调节率
	标称输入电压，从10%-100%的负载
	--
	±0.5
	±1
	

	瞬态恢复时间
	25%负载阶跃变化(阶跃速率1A/50uS)
	--
	200
	250
	uS

	瞬态响应偏差
	
	-5
	--
	5
	%

	温度漂移系数
	满载
	-0.02
	--
	+0.02
	%/℃

	纹波&噪声
	20M带宽，外接220uF以上电容测试
	--
	100
	200
	mVp-p

	输出电压可调节（TRIM）
	
	-10
	--
	+10
	%

	输出电压远端补偿（Sense）
	
	--
	--
	3
	%

	过温保护
	产品金属基板表面最高温度
	105
	115
	125
	℃

	输出过压保护
	
	120
	--
	130
	%

	输出过流保护
	
	105
	--
	115
	A

	输出短路保护
	
	输出恒流，自恢复



	通用特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	隔离电压
	输入-输出
	测试时间1分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	4000
	VDC

	
	输入-外壳
	测试时间 1分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	2100
	VDC

	
	输出-外壳
	测试时间 1分钟，漏电流小于 3mA
	--
	--
	500
	VDC

	绝缘电阻
	输入-输出
	绝缘电压 500VDC
	100
	--
	--
	MΩ

	开关频率
	
	--
	170
	--
	KHz

	平均无故障时间
	
	150
	--
	--
	K hours



	环境特性

	项目
	工作条件
	Min.
	Typ.
	Max.
	单位

	工作温度
	见温度降额曲线
	-40
	--
	+100
	℃

	存储湿度
	无凝结
	5
	--
	95
	%RH

	存储温度
	
	-40
	--
	+125
	
℃

	引脚耐焊接温度
	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于1.5S
	--
	--
	+350
	

	冷却要求
	
	EN60068-2-1

	干热要求
	
	EN60068-2-2

	湿热要求
	
	EN60068-2-30

	冲击和振动
	
	IEC/EN 61373 车体 1 B级



	EMC特性

	
	Test type
	Standard
	Test Level
	Note

	EMI
	传导骚扰
	GB/T18655  EN55032
	
	Class A

	
	辐射骚扰
	GB/T18655  EN55032
	
	Class A

	EMS
	静电放电
	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006
	Contact ±6KV/Air ±8KV 
	perf. Criteria A

	
	辐射抗扰度
	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006
	10V/m
	perf. Criteria A

	
	脉冲群抗扰度
	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008
	±2kV 5/50ns 5kHz
	perf. Criteria A

	
	浪涌抗扰度
	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008
	line to line 1KV     Line-FG 2KV
	perf. Criteria A

	
	传导骚扰抗扰度
	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008
	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s
	perf. Criteria A



	物理特性

	外壳材料
	金属底壳+黑色阻燃材料外壳（UL94-V0）

	散热冷却方式
	传导散热或者强制风冷

	整机重量
	标准型250g










	结构尺寸及引脚定义
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	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	管脚定义
	-Vin
	+Vin
	ON/OFF-
	ON/OFF+
	Vout+
	Vout+
	Vout+
	Vout-
	Vout-
	Vout-

	功能
	输入负端
	输入正端
	遥控负
	遥控正
	输出正端
	输出正端
	输出正端
	输出负端
	输出负端
	输出负端

	

	序号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	

	管脚定义
	-Sense
	+Sense
	TRIM
	PC
	IOG
	AUX
	
	
	

	功能
	远端补偿负端
	远端补偿正端
	输出调节端
	均流母线
	输出状态
	辅电源
	
	
	


注：1.IOG为输出状态信号，电源工作正常时，呈低阻抗；电源异常工作时，呈高阻抗，最大拉电流为10mA；
2.AUX为辅助外供电源，正常工作时电压为14V，最大过电流为20mA。









	产品特性曲线
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	注：
1. 温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试；
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试，客户实际使用的环境条件如若不一致，需保证产品铝外壳温度不超 100℃，可在任意额定负载范围内使用。





	设计参考

	1. 推荐应用电路


若客户未使用我司推荐电路时，输入端请务必并联一个至少 100 µF 的电解电容，用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。
   [image: ]
	F1
	T10A/250Vac保险管

	RV1
	14D 520V 压敏电阻

	C1,C2
	105/630V 聚酯膜电容

	CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6
	102/250Vac 安规Y2电容

	CY7,CY8
	103/2KV 瓷片电容

	CY9
	102/250Vac 安规Y1电容

	E1
	100µF/450V 电解电容

	E2,E3,E4
	2200µf/25V 电解电容（可多个并联达到容量）

	L1,L2
	电感量大于5mH，过电流7A温升小于25℃

	L3
	电感量大于10uH，过电流100A温升小于25℃

	
	
2. [image: ]遥控端（ON/OFF ）内部电路和使用说明



右图为ON/OFF的内部结构图，
ON/OFF+与ON/OFF-上加1.2V以下电压或悬空，电源开机；
ON/OFF+与ON/OFF-上加3.5-12V间电压，电源关机。

	
3. TRIM和ITRM的使用
TRIM外加电阻调节输出电压










外加电阻分别于TRIM端与Vo之间,可使输出电压在90%－110%Vout范围内增大或减小。电阻加在TRIM端与Vo+之间, 输出电压增大；电阻加在TRIM端与Vo-端之间, 输出电压减小。调整过程中,调整电阻尽可能的靠近模块电源的引针。不需要此功能时, TRIM端悬空。
Rtrim-up=(5.1*Δ*Vo-12.75)/(2.5*Δ-2.5)-10.2 (单位KΩ)
Rtrim-down=(10.2*Δ-5.1)/(1-Δ) (单位KΩ)

例如：需要上调输出电压至13.2V，Vo=12V ；Δ=13.2/12=1.1。带入公式
                    Rtrim-up=(5.1*1.1*12-12.75)/(2.5*1.1-2.5)-10.2=208.08

                    需要下调输出电压至10.8V，Δ=10.8/12=0.9。带入公式
                    Rtrim-down=(10.2*0.9-5.1)/(1-0.9)=40.8


4. 并联升功率使用
                 [image: ]
以上为模块并联使用应用图，2台及以上并联通用。
       使用要求：
1，输入并联
2，均流母线PC并联
3，输出并联时采用ORing电路
4，其他外围电路参考单台应用图





	

	其它


1.本产品保修期两年，任何正常使用自然损坏，本公司免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致运作不正常，本公司可以提供有偿服务。
2.我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。
[bookmark: _GoBack]3.文件更新日期:20260917。
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