|  |  |  |  | 产品特点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ◆ 宽输入电压范围：4:1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 效率高达91% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 低空载功耗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 工作温度范围：-40℃ to +105℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 高绝缘电压：输入-输出1500VDC，输入-外壳 1500VDC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 输入欠压保护，输出过流、过压、过温、短路保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◆ 标准1/4砖 |  |  |  |  |  |
| CE认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDQ250-48S48A是一款高性能电源，额定输入电压48VDC,输出48V/250W，无最小负载要求，宽电压输入18-75VDC,稳压单路输出。高隔离绝缘电压，允许工作温度高达 105℃，具有输入欠压保护、输出过流保护、过压保护、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选型表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | 输入范围 （VDC） | 输出功率 （W） | 输出电压 （VDC） | 输出电流 （A） | 纹波&噪声 （mV） |  | 满载效率(%) Min/Typ. |  | 备注 |
| MDQ250-48S48A | 18-75 | 250 | 48 | 5.2 | 480 |  | 89/91 |  | 标准型正逻辑 |
| MDQ250-48S48AN |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准型负逻辑 |
| MDQ250-48S48AH |  |  |  |  |  |  |  |  | 散热器正逻辑 |
| MDQ250-48S48ANH |  |  |  |  |  |  |  |  | 散热器负逻辑 |
| 注：18-36V输入时，输出呈线性降额；18V输入时最大输出功率为200W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工作条件 |  |  |  | Min. | Typ. |  | Max. | 单位 |
| 最大输入电流 | 18V输入电压，输出200W |  |  |  | -- | -- |  | 15 | A |
| 空载输入电流 | 额定输入电压 |  |  |  | -- | -- |  | 50 | mA |
| 输入冲击电压(1sec. max.) | 超出该范围输入可能会造成永久性的损坏 |  |  |  | -0.7 | -- |  | 80 | VDC |
| 启动电压 |  |  |  |  | -- | -- |  | 18 |  |
| 输入欠压保护 | 空载测试，满载测试会提前过流保护 |  |  |  | -- | -- |  | 16 |  |
| 遥控脚(CNT) | 正逻辑：CNT悬空或接3.5-15V开机， 接0-1.2V电压关机 |  |  |  |  |  |  |  | 参考电压-VIN |
|  | 负逻辑：CNT悬空或接3.5-15V关机， 接0-1.2V电压开机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 输出特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 输出电压精度 | 标称输入电压，10%的负载 | -- | ±0.2 | ±1.0 | % |
| 线性调节率 | 满载，输入电压从低电压到高电压 | -- | ±0.1 | ±0.2 |  |
| 负载调节率 | 标称输入电压，从10%-100%的负载 | -- | ±0.2 | ±0.5 |  |
| 瞬态恢复时间 | 25%负载阶跃变化(阶跃速率1A/50uS) | -- | 200 | 250 | uS |
| 瞬态响应偏差 |  | -5 | -- | 5 | % |
| 温度漂移系数 | 满载 | -0.02 | -- | +0.02 | %/℃ |
| 纹波&噪声 | 20M带宽，外接220uF以上电容测试 | -- | 200 | 240 | mVp-p |
| 输出电压可调节（TRIM） |  | -20 | -- | +10 | % |
| 输出电压远端补偿（Sense） |  | -- | -- | 5 | % |
| 过温保护 | 产品金属基板表面最高温度 | 105 | 115 | 125 | ℃ |
| 输出过压保护 |  | 125 | -- | 140 | % |
| 输出过流保护 |  | 5.7 | -- | 6.8 | A |
| 输出短路保护 |  | 打嗝式，可持续，自恢复 |  |  |  |

| 通用特性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 |  | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 隔离电压 | 输入-输出 | 测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA | -- | -- | 1500 | VDC |
|  | 输入-外壳 | 测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA | -- | -- | 1500 | VDC |
|  | 输出-外壳 | 测试时间 1 分钟，漏电流小于 3mA | -- | -- | 500 | VDC |
| 绝缘电阻 | 输入-输出 | 绝缘电压 500VDC | 100 | -- | -- | MΩ |
| 开关频率 |  |  | -- | 330 | -- | KHz |
| 平均无故障时间 |  |  | 150 | -- | -- | K hours |

| 环境特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 工作温度 | 见温度降额曲线 | -40 | -- | +105 | ℃ |
| 存储湿度 | 无凝结 | 5 | -- | 95 | %RH |
| 存储温度 |  | -40 | -- | +125 | ℃ |
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于1.5S | -- | -- | +350 |  |
| 冷却要求 |  | EN60068-2-1 |  |  |  |
| 干热要求 |  | EN60068-2-2 |  |  |  |
| 湿热要求 |  | EN60068-2-30 |  |  |  |
| 冲击和振动 |  | IEC/EN 61373 车体 1 B 级 |  |  |  |

| EMC特性（EN55032） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMI | 传导骚扰 | EN55032-3-2 | 150kHz-500kHz 66dBuV |  |
|  |  | EN55032-2-1 | 500kHz-30MHz 60dBuV |  |
|  | 辐射骚扰 | EN55032-3-2 | 30MHz-230MHz 50dBuV/m at 3m |  |
|  |  | EN55032-2-1 | 230MHz-1GHz 57dBuV/m at 3m |  |
| EMS | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 | Contact ±6KV/Air ±8KV | perf. Criteria B |
|  | 辐射抗扰度 | IEC/EN61000-4-3 | 10V/m | perf. Criteria A |
|  | 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 | ±2kV 5/50ns 5kHz | perf. Criteria A |
|  | 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 | line to line ± 2KV | perf. Criteria B |
|  | 传导骚扰抗扰度 | IEC/EN61000-4-6 | 10 Vr.m.s | perf. Criteria A |

| 物理特性 |  |
| --- | --- |
| 外壳材料 | 金属底壳+黑色阻燃材料外壳（UL94-V0） |
| 散热器 | 尺寸61.5*39.0*15mm，重量52g，铝合金材质，阳极氧化黑色 |
| 散热冷却方式 | 传导散热或者强制风冷 |
| 整机重量 | 标准型72g，散热器型125g |

结构尺寸及引脚定义

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管脚定义 | Vin+ | CNT | Vin- | Vout- |  | -S | TRIM | +S | Vout+ |
| 功能 | 输入正极 | 遥控端 | 输入负极 | 输出负极 |  | 远端补偿负极 | 输出电压微调 | 远端补偿正极 | 输出正极 |
| 产品特性曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.温度降额曲线和效率曲线均为典型值测试； 2.温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试，客户实际使用的环境条件如若不一致，需保证产品铝外壳温度不超 100℃，可在任意额定负载范围内使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 纹波&噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，均是按照下图推荐的测试电路进行测试。

| - 推荐应用电路 |  |
| --- | --- |

若客户未使用我司推荐电路时，输入端请务必并联一个至少 100 µF 的电解电容，用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

| F1 | T10A/250V 保险管 |
| --- | --- |
| RV1 | 14D 200V 压敏电阻 |
| C1,C2 | 105/250V 聚酯膜电容 |
| CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6 | 472/250Vac 安规Y2电容 |
| CY7,CY8 | 103/2KV 瓷片电容 |
| CY9 | 471/250Vac 安规Y1电容 |
| E1 | 220µF/100V 电解电容 |
| E2，E3 | 220µf/63V 电解电容 |
| L1,L2 | 电感量大于2mH，过电流15A温升小于25℃ |
| L3 | 电感量大于220uH，过电流5.2A温升小于25℃ |
| - 遥控端（CNT）控制方式应用推荐 |  |  |  |

| - Sense的使用以及注意事项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）不使用远端补偿： |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1.不使用远端补偿，确保Vout+ 与 Sense+，Vout- 与 Sense-短接； 2.Vout+与 Sense+，Vout- 与 Sense-之间的连线尽可能短，并靠近针脚，否则可能造成模块的不稳定。 |  |  |  |  |  |
| （2）使用远端补偿： |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1.使用远端补偿引线较长时，可能导致输出电压不稳定； 2.如果使用远端补偿，请使用双绞线或者屏蔽线，并使引线尽可能短； 3.在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线，并保持线路电压降应低于0.3V，确保电源输出电压保持在指定的范围内； 4.引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波，使用之前请做好验证。 |  |  |  |  |  |
| - TRIM的使用以及TRIM电阻的计算 |  |  |  |  |
| 输出变化电压△U和电阻关系如下： |  |  |  |  |
|  |  |  | Rup=140/△U-5.1（KΩ） | Rdown=56*（48-2.5-△U）/△U -5.1（KΩ） |
| - 本产品不支持直接并联升功率使用，若需并联使用，请咨询我司技术人员 |  |  |  |  |  |

其它

1.本产品保修期两年，任何正常使用损坏，免费负责修护。使用方法或制造技术错误而导致损坏，可以提供有偿服务。

2.我司可提供产品定制及配套的滤波器模块，具体情况可直接与我司技术人员联系。

3.文件更新时间：20260915